Закрытое акционерное общество Научно-внедренческое предприятие «Болид» РФ, 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 Тел. +7 (495) 775-71-55

Многоквартирный жилой дом.

Проектная документация

14102014-3-ЖК-АСКУЭ

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

Закрытое акционерное общество Научно-внедренческое предприятие «Болид» РФ, 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 Тел. +7 (495) 775-71-55

Многоквартирный жилой дом.

по адресу: ________________________________

Проектная документация

14102014-3-ЖК-АСКУЭ

Раздел 5

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 2 «Структурированные кабельные сети»

Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта |  |

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.С | Содержание тома |  |
| 14102014-3-ЖК-СП | Состав проектной документации |  |
|  | Текстовая часть |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 1 Основание для разработки проекта |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 2 Запись о соответствии разработанной документации действующим нормам, правилам и стандартам |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 3 Перечень используемой нормативной документации |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 4 Характеристики объекта |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 5 Основные решения, принятые в проектной документации |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 6 Прокладка кабеля и размещение оборудования |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 7 Электропитание и заземление оборудования |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 8 Мероприятия по охране труда и технике безопасности |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ТЧ | 9 Техническое обслуживание |  |
|  | Графическая часть |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ГЧ | 1 Структурная схема АСКУЭ. Схема подключения. Расчет токопотребления. Схема подключения. |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ГЧ | 2 План прокладки кабельных трасс и расстановки оборудования АСКУЭ в подвале. |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ГЧ | 3 План прокладки кабельных трасс и расстановки оборудования АСКУЭ на 1 этаже. |  |
| 14102014-3-ЖК-АСКУЭ.ГЧ | 4 План прокладки кабельных трасс и расстановки оборудования АСКУЭ на 2 (типовом) этаже. |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 2 | ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | АР | Раздел 3. Архитектурные решения |  |
| 5 |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: |  |
| 5.1 | ИОС1 | Подраздел 5.1 Система электроснабжения |  |
| 5.2 | ИОС2 | Подраздел 5.2 Система водоснабжения |  |
| 5.3 | ИОС3 | Подраздел 5.3 Система водоотведения |  |
| 5.4 | ИОС4 | Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |
| 5.5 | ИОС5 | Подраздел 5.5 Сети связи |  |
| 5.5.2 | ИОС5.2 | Часть 2 Структурированные кабельные сети |  |
| 5.6 | ИОС6 | Подраздел 5.6 Система газоснабжения |  |
| 5.7 | ИОС7 | Подраздел 5.7 Технологические решения |  |
| 6 | ПОЗ | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
| 9 | ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |

# Основание для разработки проекта 14102014-3-ЖК-АСКУЭ

Проект «Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов» подраздела «Сети связи» части «Структурированные кабельные сети» в составе проектной документации «Многоквартирный жилой дом по адресу:______». разработан на основании:

- задания на проектирование;

- раздела проектной документации «Архитектурные решения»;

- подразделов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий»;

- действующих норм и правил.

За нулевую отметку условно принята отметка чистого пола первого этажа.

Все оборудование, изделия и материалы, примененные в проекте, имеют соответствующие разрешительные документы для применения на территории РФ.

# Запись о соответствии разработанной документации действующим нормам, правилам и стандартам.

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений N°384-ФЗ, национальных стандартов и сводов правил.

ГИП								_._. _______

# Перечень используемой нормативной документации

| ФЗ-№384 от 30.12.2009 | Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года). |
| --- | --- |
| ПП РФ №87 от 16.02.2008 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями). |
| СП 54.13330.2011 | Здания жилые многоквартирные. |
| СП 77.13330.2016 | СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. |
| СП 134.13330.2012 | Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. |
| СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. |
| ВСН 60-89 | Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования. |
| ПУЭ изд.6, 7 | Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. |

# Характеристика объекта.

«Проектируемый многоквартирный жилой дом по адресу: ______. Этажность – 15 этажей. Секционность – 3 секции. Количество квартир на этаже – 5. Первый этаж – помещения общественного назначения и технические».

# Основные решения, принятые в проектной документации.

Проектом предусматривается автоматизированная система учета потребляемых энергоресурсов на базе оборудования ЗАО НВП «Болид» - программно-аппаратного комплекса АСКУЭ «Ресурс». Тип автоматизированной системы учета «Ресурс» зарегистрирован в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под №60424-15.

АСКУЭ «Ресурс» (Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов) предусматривает учет и контроль следующих параметров:

- учет расхода горячей воды;

- учет расхода холодной воды;

- учет расхода тепловой энергии и энергии охлаждения;

- учет расхода электроэнергии;

- контроль технологических параметров электро- и тепловых сетей;

- контроль и противодействие аварийным ситуациям, связанным с возможной утечкой воды из инженерных сетей.

Функциональные возможности ПО АРМ "РЕСУРС":

- подключение к системе до 10 000 счетчиков;

- многотарифный индивидуальный учёт потребления ресурсов;

- сведение баланса потребления ресурсов в режиме реального времени;

- контроль линий связи со счётчиками;

- управление клапанами с электроприводом и другими исполнительными механизмами;

- построение графиков расхода ресурсов;

- построение отчетов;

- формирование квитанций на оплату;

- ведение журнала событий и изменений системы;

- автоматическая выгрузка данных в ГИС ЖКХ, ЕИАС ЖКХ МО, Мосэнергосбыт (XML80020, XML80020*, ASQ), документы формата Excel, программу 1С и другие системы;

- удаленное рабочее место оператора;

- личный кабинет абонента, в том числе в виде мобильного приложения.

Для учета расхода горячей и холодной воды на индивидуальные нужды проектом предусматриваются счетчики воды с импульсным выходом. Возможно применение любого типа импульсных счетчиков с частотой следования импульсов не более 20 Гц.

Импульсный выход счетчика подключается к регистраторам импульсов С2000-АСР2 (подключение до двух счетчиков) либо С2000-АСР8 (подключение до восьми счетчиков), которые в свою очередь в составе шлейфа ДПЛС подключаются к контроллеру С2000-КДЛ-2И. Регистраторы импульсов обеспечивают подсчет импульсов со счетчиков и передают данные на контроллеры С2000-КДЛ-2И. С2000-КДЛ-2И хранит текущие показания, осуществляет адресацию устройств и преобразует сигнал в протокол информационного обмена RS-485. Электропитание регистраторов импульсов С2000-АСР2 и С2000-АСР8 осуществляется по ДПЛС.

На ввод В1 холодного водоснабжения в подвале дома устанавливается общедомовой прибор учета ХВС с импульсным выходом. Модификация ОДПУ воды согласно подразделу 5.2 «Система водоснабжения». Его включение в состав шлейфа ДПЛС аналогично организации индивидуального учета.

Для учета расхода тепла на индивидуальное отопление в проекте предусматривается теплосчетчик с выходом RS485 и ультразвуковым преобразователем расхода BOLID-С600-БАЙКАЛ-15-0,6-RS совместного производства ЗАО НВП «Болид» и ООО «Байкал». Тип теплосчетчиков зарегистрирован в ФИФ ОЕИ под №75626-19.

На ввод Т1 в подвале дома предусмотрена установка ОДПУ тепла согласно подразделу 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». ОДПУ тепла оснащенный интерфейсом RS-485 должен быть интегрирован в систему АСКУЭ «Ресурс».

Для учета поквартирного расхода электроэнергии в проекте предусматривается установка однофазных электросчетчиков. Модификация электросчетчиков согласно подразделу 5.1 «Система электроснабжения».

Окончательный выбор счетчиков воды, тепла и электроэнергии определяет заказчик из перечня поддерживаемых АСКУЭ «Ресурс" счётчиков, размещенном в открытом доступе на сайте http://resurs.bolid.ru.

В проекте заложено встроенное электропитание интерфейса RS-485 счетчиков электроэнергии. Электропитание интерфейса RS-485 счетчиков тепла – внешнее. Заказчик предусматривает источники питания самостоятельно с учетом характеристик счетчиков тепла.

В проекте заложена реализация защиты от возможных утечек воды из инженерных сетей. Схема защиты включает в себя два адресных устройства в составе шлейфа ДПЛС: датчик протечки С2000-ДЗ и блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2. При обнаружении воды С2000-ДЗ формирует сигнал на контролер С2000-КДЛ-2И, который в свою очередь даёт команду С2000-СП2 задействовать тот или иной исполнительный механизм. В качестве исполнительных механизмов в проекте предусмотрена установка шаровых кранов с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12в.

Сервер, оснащенный специализированным программным обеспечением АРМ "Ресурс" выполняет автоматический сбор, накопление, обработку, хранение, отображение информации о потреблении энергоресурсов и выгрузку данных. Размещение сервера с ПО АРМ «Ресурс» предполагается вынесенным за пределы здания.

Организация структуры информационного обмена по учёту энергоресурсов следующая:

- Учет расхода горячей, холодной воды: Счетчик с импульсным выходом – кабель импульсного выхода - регистратор импульсов С2000-АСР2/АСР8 - линия ДПЛС -  контроллер ДПЛС С2000-КДЛ-2И - линия RS-485 - преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet С2000-Ethernet - сервер с установленным ПО АРМ "Ресурс".

- Учет расхода тепла и электроэнергии: Счетчик тепла (электроэнергии) с выходом RS-485 - линия RS-485 – преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet «С2000-Ethernet» – сервер с установленным ПО АРМ "Ресурс".

# Прокладка кабеля и размещение оборудования

При расчёте длины ДПЛС, для обеспечения устойчивой работоспособности адресных устройств, таких как С2000-АСР2, С2000-АСР8, C2000-ДЗ и С2000-СП2 (далее АУ), необходимо учитывать следующее:

- разность напряжения на входных контактах АУ и выходного напряжения КДЛ не должна превышать 2 В;

- сопротивление линии от КДЛ до АУ не должно превышать 200 Ом;

- суммарная ёмкость проводов не должна превышать 0,1 мкФ (100 нФ);

- при длине ДПЛС более 100 м необходимо использовать витую пару проводов;

- ответвления в ДПЛС могут быть, но при этом надо учитывать суммарную ёмкость проводов (не более 0,1 мкФ)

- в линию можно включать до 40 изоляторов короткого замыкания БРИЗ без дополнительных расчётов (формула расчета максимального количества БРИЗ приведена в этикетке на БРИЗ).

При подсчёте длины ДПЛС для подтверждения правильности выбранного сечения кабеля и оптимизации затрат можно воспользоваться 2-мя вариантами:

- Воспользоваться программой ЗАО НВП «Болид» - «Расчет ДПЛС».

- Методикой изложенной на сайте ЗАО НВП «Болид».

В проекте принято для шлейфов ДПЛС использовать кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8.

Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B). Линия связи должна быть согласована с двух концов оконечными резисторами.

Максимально возможная длина линии RS-485 определяется, в основном, характеристиками кабеля и электромагнитной обстановкой на объекте эксплуатации. При использовании кабеля с диаметром жил 0,5 мм (сечение около 0,2 кв. мм) рекомендуемая длина линии RS-485 - не более 1200 м, при сечении 0,5 кв. мм - не более 3000 м. Использование кабеля с сечением жил менее 0,2 кв. мм нежелательно. Рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» для уменьшения восприимчивости линии к электромагнитным помехам, а также уменьшения уровня излучаемых помех. При протяжённости линии RS-485 от 100 м использование витой пары обязательно.

Для удовлетворения вышеизложенных показателей, в проекте принято линии RS-485 выполнить кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8, КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8 с передачей по второй паре электропитания контроллеров С2000-КДЛ-2И, блоков С2000-СП2, преобразователей С2000-Ethernet и интерфейса RS-485 теплосчетчиков.

Для организации локальной вычислительной сети (типа Ethernet) принят кабель КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52, максимальная длина сегментов - 100 метров.

Коэффициент заполнения труб и каналов строительных конструкций проводами и кабелями, прокладываемыми в них, не должен, как правило, превышать 0,6.

Прокладку сетей от этажных щитов до квартиры следует предусматривать в электротехнических коробах, плинтусах или каналах строительных конструкций с учетом обеспечения механической защиты проводов и кабелей и исключения возможности несанкционированного доступа к ним.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями сигнализации и силовыми кабелями должно быть не менее 0.5 м.

Подключение счетчиков

Схема подключения электросчетчиков подразумевает внутреннее питание интерфейса, дополнительного питания не требует. Кабель протокола RS-485 подключается к отдельной колодке клеммам «A» и «B».

Теплосчетчики BOLID-С600-БАЙКАЛ-15-0,6-RS с проводными цифровыми интерфейсами RS-485 поставляются с подключенным кабелем передачи сигналов интерфейсов. Кабель протокола RS-485 имеет четыре жилы. Две – интерфейсные, две – питания. Цветовая маркировка жил кабеля следующая: желтая – «А», зеленая – «В», красная – «+», синяя – «-». Питание интерфейса RS-485 осуществляется постоянным напряжением 12V или 24V. Рекомендуется использовать источники питания РИП-12 или РИП-24 производства ЗАО НВП «Болид». Для подключения к ПК используются конвертеры RS-485/USB/Ethernet.

# Электропитание и заземление оборудования

Питание аппаратной части комплекса АСКУЭ «Ресурс» следует выполнять одним из способов:

- от панели АВР - в зданиях с АВР;

- двумя линиями от разных вводов с устройством АВР - в зданиях без АВР.

Защитное заземление (зануление) электроснабжения должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ изд.6, 7, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

# Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К обслуживанию системы допускаются лица, изучившие документацию на оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением ПУЭ изд.6, 7 и ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

# Техническое обслуживание

Регламенты технического обслуживания должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований нормативных документов РФ.